## Übersicht, Daten, Unterschrift
Messtechnischer Nachweis für das PT1-Einschwingverhalten der Blindleistung
Anlagenname | PV Mustermann | Anlagenbetreiber | Max Mustermann GmbH | BAG-Bearbeitungsnummer: | 20000123456
Angeschlossen an | TH 123456 | Inst. Leistung Pb Inst (kW) 1) | 1100
Energieart | PV | max. Scheinleistung SAmax (kVA) | 1100 | Toleranz stationärer Betrieb: | 2 | Q/Pb inst
1) Bei einer klassischen Erzeugungsanlage (keine Mischanlage) mit PAV,E-Leistungsüberwachung ist statt Pb inst die vertragliche Einspeiseleistung PAV,E anzugeben
Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung:
Prüfer vor Ort: |  |  | Datum:

## Messwerte
Messtechnischer Nachweis für das PT1-Einschwingverhalten der Blindleistung
Zeitraster in s | Blindleistungs-sprung | Sollwert Sprung | Tau in s | Obere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze Zeitversatz in s | Pb inst
0.1 | Q=0 auf Qmax | 0.33 | 5 | 0.05 | -0.05 | 3 | 1100
Zeitraster in s: | Sollwertsprung (untererregt): | Messwerte Q/Pb inst | Toleranz max. | Toleranz min. | Messwerte Blindleistung Q (untererregt) | reale Spannung am NAP / kV
-1.5 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-1.4 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-1.3 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-1.2 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-1.1 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-1 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.9 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.8 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.7 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.6 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.5 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.4 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.3 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.2 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
-0.1 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 20.8
0.1 | 0.33 | 0.0065344 | 0.056534 | -0.02 | 7.1879 | 20.7871
0.2 | 0.33 | 0.012939 | 0.062939 | -0.02 | 14.2334 | 20.7746
0.3 | 0.33 | 0.019218 | 0.069218 | -0.02 | 21.1395 | 20.7627
0.4 | 0.33 | 0.025372 | 0.075372 | -0.02 | 27.9088 | 20.7512
0.5 | 0.33 | 0.031404 | 0.081404 | -0.02 | 34.544 | 20.7402
0.6 | 0.33 | 0.037316 | 0.087316 | -0.02 | 41.0479 | 20.7296
0.7 | 0.33 | 0.043112 | 0.093112 | -0.02 | 47.423 | 20.7194
0.8 | 0.33 | 0.048793 | 0.098793 | -0.02 | 53.6718 | 20.7096
0.9 | 0.33 | 0.054361 | 0.10436 | -0.02 | 59.7969 | 20.7002
1 | 0.33 | 0.059819 | 0.10982 | -0.02 | 65.8007 | 20.6912
1.1 | 0.33 | 0.065169 | 0.11517 | -0.02 | 71.6857 | 20.6825
1.2 | 0.33 | 0.070413 | 0.12041 | -0.02 | 77.4541 | 20.6742
1.3 | 0.33 | 0.075553 | 0.12555 | -0.02 | 83.1083 | 20.6662
1.4 | 0.33 | 0.080591 | 0.13059 | -0.02 | 88.6505 | 20.6585
1.5 | 0.33 | 0.08553 | 0.13553 | -0.02 | 94.083 | 20.6511
1.6 | 0.33 | 0.090371 | 0.14037 | -0.02 | 99.4079 | 20.644
1.7 | 0.33 | 0.095116 | 0.14512 | -0.02 | 104.6274 | 20.6372
1.8 | 0.33 | 0.099767 | 0.14977 | -0.02 | 109.7435 | 20.6306
1.9 | 0.33 | 0.10433 | 0.15433 | -0.02 | 114.7583 | 20.6243
2 | 0.33 | 0.10879 | 0.15879 | -0.02 | 119.6738 | 20.6183
2.1 | 0.33 | 0.11317 | 0.16317 | -0.02 | 124.492 | 20.6125
2.2 | 0.33 | 0.11747 | 0.16747 | -0.02 | 129.2148 | 20.6069
2.3 | 0.33 | 0.12168 | 0.17168 | -0.02 | 133.844 | 20.6015
2.4 | 0.33 | 0.1258 | 0.1758 | -0.02 | 138.3816 | 20.5964
2.5 | 0.33 | 0.12984 | 0.17984 | -0.02 | 142.8294 | 20.5914
2.6 | 0.33 | 0.13381 | 0.18381 | -0.02 | 147.189 | 20.5866
2.7 | 0.33 | 0.13769 | 0.18769 | -0.02 | 151.4624 | 20.5821
2.8 | 0.33 | 0.1415 | 0.1915 | -0.02 | 155.6511 | 20.5777
2.9 | 0.33 | 0.14523 | 0.19523 | -0.02 | 159.7569 | 20.5735
3 | 0.33 | 0.14889 | 0.19889 | -0.02 | 163.7814 | 20.5694
3.1 | 0.33 | 0.15248 | 0.20248 | -0.02 | 167.7262 | 20.5655
3.2 | 0.33 | 0.15599 | 0.20599 | -0.02 | 171.5929 | 20.5618
3.3 | 0.33 | 0.15944 | 0.20944 | -0.02 | 175.383 | 20.5582
3.4 | 0.33 | 0.16282 | 0.21282 | -0.02 | 179.098 | 20.5547
3.5 | 0.33 | 0.16613 | 0.21613 | -0.018596 | 182.7395 | 20.5514
3.6 | 0.33 | 0.16937 | 0.21937 | -0.012684 | 186.3089 | 20.5482
3.7 | 0.33 | 0.17255 | 0.22255 | -0.0068882 | 189.8076 | 20.5451
3.8 | 0.33 | 0.17567 | 0.22567 | -0.0012075 | 193.2371 | 20.5422
3.9 | 0.33 | 0.17873 | 0.22873 | 0.0043608 | 196.5986 | 20.5393
4 | 0.33 | 0.18172 | 0.23172 | 0.0098189 | 199.8936 | 20.5366
4.1 | 0.33 | 0.18466 | 0.23466 | 0.015169 | 203.1233 | 20.534
4.2 | 0.33 | 0.18754 | 0.23754 | 0.020413 | 206.2891 | 20.5315
4.3 | 0.33 | 0.19036 | 0.24036 | 0.025553 | 209.3922 | 20.5291
4.4 | 0.33 | 0.19312 | 0.24312 | 0.030591 | 212.4338 | 20.5268
4.5 | 0.33 | 0.19583 | 0.24583 | 0.03553 | 215.4152 | 20.5245
4.6 | 0.33 | 0.19849 | 0.24849 | 0.040371 | 218.3376 | 20.5224
4.7 | 0.33 | 0.20109 | 0.25109 | 0.045116 | 221.2021 | 20.5204
4.8 | 0.33 | 0.20365 | 0.25365 | 0.049767 | 224.0099 | 20.5184
4.9 | 0.33 | 0.20615 | 0.25615 | 0.054326 | 226.7621 | 20.5165
5 | 0.33 | 0.2086 | 0.2586 | 0.058794 | 229.4598 | 20.5147
5.1 | 0.33 | 0.211 | 0.261 | 0.063175 | 232.104 | 20.5129
5.2 | 0.33 | 0.21336 | 0.26336 | 0.067468 | 234.696 | 20.5112
5.3 | 0.33 | 0.21567 | 0.26567 | 0.071676 | 237.2365 | 20.5096
5.4 | 0.33 | 0.21793 | 0.26793 | 0.075801 | 239.7268 | 20.5081
5.5 | 0.33 | 0.22015 | 0.27015 | 0.079845 | 242.1678 | 20.5066
5.6 | 0.33 | 0.22233 | 0.27233 | 0.083808 | 244.5604 | 20.5051
5.7 | 0.33 | 0.22446 | 0.27446 | 0.087693 | 246.9057 | 20.5038
5.8 | 0.33 | 0.22655 | 0.27655 | 0.091501 | 249.2045 | 20.5024
5.9 | 0.33 | 0.2286 | 0.2786 | 0.095234 | 251.4578 | 20.5012
6 | 0.33 | 0.23061 | 0.28061 | 0.098892 | 253.6665 | 20.4999
6.1 | 0.33 | 0.23257 | 0.28257 | 0.10248 | 255.8314 | 20.4988
6.2 | 0.33 | 0.2345 | 0.2845 | 0.10599 | 257.9535 | 20.4976
6.3 | 0.33 | 0.23639 | 0.28639 | 0.10944 | 260.0336 | 20.4966
6.4 | 0.33 | 0.23825 | 0.28825 | 0.11282 | 262.0725 | 20.4955
6.5 | 0.33 | 0.24006 | 0.29006 | 0.11613 | 264.071 | 20.4945
6.6 | 0.33 | 0.24185 | 0.29185 | 0.11937 | 266.0299 | 20.4935
6.7 | 0.33 | 0.24359 | 0.29359 | 0.12255 | 267.95 | 20.4926
6.8 | 0.33 | 0.2453 | 0.2953 | 0.12567 | 269.8321 | 20.4917
6.9 | 0.33 | 0.24698 | 0.29698 | 0.12873 | 271.677 | 20.4909
7 | 0.33 | 0.24862 | 0.29862 | 0.13172 | 273.4853 | 20.4901
7.1 | 0.33 | 0.25023 | 0.30023 | 0.13466 | 275.2578 | 20.4893
7.2 | 0.33 | 0.25181 | 0.30181 | 0.13754 | 276.9952 | 20.4885
7.3 | 0.33 | 0.25336 | 0.30336 | 0.14036 | 278.6982 | 20.4878
7.4 | 0.33 | 0.25488 | 0.30488 | 0.14312 | 280.3675 | 20.4871
7.5 | 0.33 | 0.25637 | 0.30637 | 0.14583 | 282.0038 | 20.4864
7.6 | 0.33 | 0.25783 | 0.30783 | 0.14849 | 283.6076 | 20.4858
7.7 | 0.33 | 0.25925 | 0.30925 | 0.15109 | 285.1797 | 20.4852
7.8 | 0.33 | 0.26066 | 0.31066 | 0.15365 | 286.7206 | 20.4846
7.9 | 0.33 | 0.26203 | 0.31203 | 0.15615 | 288.231 | 20.484
8 | 0.33 | 0.26337 | 0.31337 | 0.1586 | 289.7116 | 20.4835
8.1 | 0.33 | 0.26469 | 0.31469 | 0.161 | 291.1628 | 20.4829
8.2 | 0.33 | 0.26599 | 0.31599 | 0.16336 | 292.5852 | 20.4824
8.3 | 0.33 | 0.26725 | 0.31725 | 0.16567 | 293.9796 | 20.4819
8.4 | 0.33 | 0.2685 | 0.3185 | 0.16793 | 295.3462 | 20.4815
8.5 | 0.33 | 0.26971 | 0.31971 | 0.17015 | 296.6859 | 20.481
8.6 | 0.33 | 0.27091 | 0.32091 | 0.17233 | 297.999 | 20.4806
8.7 | 0.33 | 0.27208 | 0.32208 | 0.17446 | 299.2861 | 20.4802
8.8 | 0.33 | 0.27323 | 0.32323 | 0.17655 | 300.5477 | 20.4798
8.9 | 0.33 | 0.27435 | 0.32435 | 0.1786 | 301.7844 | 20.4794
9 | 0.33 | 0.27545 | 0.32545 | 0.18061 | 302.9965 | 20.479
9.1 | 0.33 | 0.27653 | 0.32653 | 0.18257 | 304.1847 | 20.4787
9.2 | 0.33 | 0.27759 | 0.32759 | 0.1845 | 305.3493 | 20.4783
9.3 | 0.33 | 0.27863 | 0.32863 | 0.18639 | 306.4908 | 20.478
9.4 | 0.33 | 0.27965 | 0.32965 | 0.18825 | 307.6098 | 20.4777
9.5 | 0.33 | 0.28064 | 0.33064 | 0.19006 | 308.7066 | 20.4774
9.6 | 0.33 | 0.28162 | 0.33162 | 0.19185 | 309.7817 | 20.4771
9.7 | 0.33 | 0.28258 | 0.33258 | 0.19359 | 310.8355 | 20.4768
9.8 | 0.33 | 0.28352 | 0.33352 | 0.1953 | 311.8684 | 20.4765
9.9 | 0.33 | 0.28444 | 0.33444 | 0.19698 | 312.8809 | 20.4763
10 | 0.33 | 0.28534 | 0.33534 | 0.19862 | 313.8733 | 20.476
10.1 | 0.33 | 0.28622 | 0.33622 | 0.20023 | 314.8461 | 20.4758
10.2 | 0.33 | 0.28709 | 0.33709 | 0.20181 | 315.7996 | 20.4756
10.3 | 0.33 | 0.28794 | 0.33794 | 0.20336 | 316.7342 | 20.4754
10.4 | 0.33 | 0.28877 | 0.33877 | 0.20488 | 317.6503 | 20.4752
10.5 | 0.33 | 0.28959 | 0.33959 | 0.20637 | 318.5483 | 20.4749
10.6 | 0.33 | 0.29039 | 0.34039 | 0.20783 | 319.4285 | 20.4748
10.7 | 0.33 | 0.29117 | 0.34117 | 0.20925 | 320.2913 | 20.4746
10.8 | 0.33 | 0.29194 | 0.34194 | 0.21066 | 321.137 | 20.4744
10.9 | 0.33 | 0.2927 | 0.3427 | 0.21203 | 321.9659 | 20.4742
11 | 0.33 | 0.29343 | 0.34343 | 0.21337 | 322.7785 | 20.4741
11.1 | 0.33 | 0.29416 | 0.34416 | 0.21469 | 323.5749 | 20.4739
11.2 | 0.33 | 0.29487 | 0.34487 | 0.21599 | 324.3556 | 20.4737
11.3 | 0.33 | 0.29556 | 0.34556 | 0.21725 | 325.1208 | 20.4736
11.4 | 0.33 | 0.29625 | 0.34625 | 0.2185 | 325.8708 | 20.4735
11.5 | 0.33 | 0.29691 | 0.34691 | 0.21971 | 326.606 | 20.4733
11.6 | 0.33 | 0.29757 | 0.34757 | 0.22091 | 327.3267 | 20.4732
11.7 | 0.33 | 0.29821 | 0.34821 | 0.22208 | 328.0331 | 20.4731
11.8 | 0.33 | 0.29884 | 0.34884 | 0.22323 | 328.7255 | 20.4729
11.9 | 0.33 | 0.29946 | 0.34946 | 0.22435 | 329.4041 | 20.4728
12 | 0.33 | 0.30006 | 0.35006 | 0.22545 | 330.0694 | 20.4727
12.1 | 0.33 | 0.30066 | 0.35066 | 0.22653 | 330.7215 | 20.4726
12.2 | 0.33 | 0.30124 | 0.35124 | 0.22759 | 331.3606 | 20.4725
12.3 | 0.33 | 0.30181 | 0.35181 | 0.22863 | 331.9871 | 20.4724
12.4 | 0.33 | 0.30236 | 0.35236 | 0.22965 | 332.6012 | 20.4723
12.5 | 0.33 | 0.30291 | 0.35291 | 0.23064 | 333.2031 | 20.4722
12.6 | 0.33 | 0.30345 | 0.35345 | 0.23162 | 333.7932 | 20.4721
12.7 | 0.33 | 0.30397 | 0.35397 | 0.23258 | 334.3715 | 20.4721
12.8 | 0.33 | 0.30449 | 0.35449 | 0.23352 | 334.9384 | 20.472
12.9 | 0.33 | 0.30499 | 0.35499 | 0.23444 | 335.494 | 20.4719
13 | 0.33 | 0.30549 | 0.35549 | 0.23534 | 336.0387 | 20.4718
13.1 | 0.33 | 0.30598 | 0.35598 | 0.23622 | 336.5726 | 20.4717
13.2 | 0.33 | 0.30645 | 0.35645 | 0.23709 | 337.0959 | 20.4717
13.3 | 0.33 | 0.30692 | 0.35692 | 0.23794 | 337.6088 | 20.4716
13.4 | 0.33 | 0.30737 | 0.35737 | 0.23877 | 338.1116 | 20.4716
13.5 | 0.33 | 0.30782 | 0.35782 | 0.23959 | 338.6044 | 20.4715
13.6 | 0.33 | 0.30826 | 0.35826 | 0.24039 | 339.0875 | 20.4714
13.7 | 0.33 | 0.30869 | 0.35869 | 0.24117 | 339.561 | 20.4714
13.8 | 0.33 | 0.30911 | 0.35911 | 0.24194 | 340.0251 | 20.4713
13.9 | 0.33 | 0.30953 | 0.35953 | 0.2427 | 340.48 | 20.4713
14 | 0.33 | 0.30993 | 0.35993 | 0.24343 | 340.9259 | 20.4712
14.1 | 0.33 | 0.31033 | 0.36033 | 0.24416 | 341.363 | 20.4712
14.2 | 0.33 | 0.31072 | 0.36072 | 0.24487 | 341.7915 | 20.4711
14.3 | 0.33 | 0.3111 | 0.3611 | 0.24556 | 342.2114 | 20.4711
14.4 | 0.33 | 0.31148 | 0.36148 | 0.24625 | 342.6231 | 20.471
14.5 | 0.33 | 0.31184 | 0.36184 | 0.24691 | 343.0266 | 20.471
14.6 | 0.33 | 0.3122 | 0.3622 | 0.24757 | 343.4221 | 20.471
14.7 | 0.33 | 0.31255 | 0.36255 | 0.24821 | 343.8097 | 20.4709
14.8 | 0.33 | 0.3129 | 0.3629 | 0.24884 | 344.1897 | 20.4709
14.9 | 0.33 | 0.31324 | 0.36324 | 0.24946 | 344.5622 | 20.4709
15 | 0.33 | 0.31357 | 0.36357 | 0.25006 | 344.9273 | 20.4708
15.1 | 0.33 | 0.3139 | 0.3639 | 0.25066 | 345.2852 | 20.4708
15.2 | 0.33 | 0.31421 | 0.36421 | 0.25124 | 345.6359 | 20.4708
15.3 | 0.33 | 0.31453 | 0.36453 | 0.25181 | 345.9798 | 20.4707
15.4 | 0.33 | 0.31483 | 0.36483 | 0.25236 | 346.3168 | 20.4707
15.5 | 0.33 | 0.31513 | 0.36513 | 0.25291 | 346.6471 | 20.4707
15.6 | 0.33 | 0.31543 | 0.36543 | 0.25345 | 346.9709 | 20.4706
15.7 | 0.33 | 0.31572 | 0.36572 | 0.25397 | 347.2883 | 20.4706
15.8 | 0.33 | 0.316 | 0.366 | 0.25449 | 347.5995 | 20.4706
15.9 | 0.33 | 0.31628 | 0.36628 | 0.25499 | 347.9044 | 20.4706
16 | 0.33 | 0.31655 | 0.36655 | 0.25549 | 348.2033 | 20.4705
16.1 | 0.33 | 0.31681 | 0.36681 | 0.25598 | 348.4963 | 20.4705
16.2 | 0.33 | 0.31708 | 0.36708 | 0.25645 | 348.7835 | 20.4705
16.3 | 0.33 | 0.31733 | 0.36733 | 0.25692 | 349.065 | 20.4705
16.4 | 0.33 | 0.31758 | 0.36758 | 0.25737 | 349.3409 | 20.4705
16.5 | 0.33 | 0.31783 | 0.36783 | 0.25782 | 349.6114 | 20.4704
16.6 | 0.33 | 0.31807 | 0.36807 | 0.25826 | 349.8765 | 20.4704
16.7 | 0.33 | 0.31831 | 0.36831 | 0.25869 | 350.1364 | 20.4704
16.8 | 0.33 | 0.31854 | 0.36854 | 0.25911 | 350.3911 | 20.4704
16.9 | 0.33 | 0.31876 | 0.36876 | 0.25953 | 350.6408 | 20.4704
17 | 0.33 | 0.31899 | 0.36899 | 0.25993 | 350.8855 | 20.4704
17.1 | 0.33 | 0.3192 | 0.3692 | 0.26033 | 351.1254 | 20.4704
17.2 | 0.33 | 0.31942 | 0.36942 | 0.26072 | 351.3605 | 20.4703
17.3 | 0.33 | 0.31963 | 0.36963 | 0.2611 | 351.591 | 20.4703
17.4 | 0.33 | 0.31983 | 0.36983 | 0.26148 | 351.8169 | 20.4703
17.5 | 0.33 | 0.32003 | 0.37003 | 0.26184 | 352.0383 | 20.4703
17.6 | 0.33 | 0.32023 | 0.37023 | 0.2622 | 352.2554 | 20.4703
17.7 | 0.33 | 0.32043 | 0.37043 | 0.26255 | 352.4682 | 20.4703
17.8 | 0.33 | 0.32062 | 0.37062 | 0.2629 | 352.6767 | 20.4703
17.9 | 0.33 | 0.3208 | 0.3708 | 0.26324 | 352.8811 | 20.4703
18 | 0.33 | 0.32098 | 0.37098 | 0.26357 | 353.0815 | 20.4702
18.1 | 0.33 | 0.32116 | 0.37116 | 0.2639 | 353.2779 | 20.4702
18.2 | 0.33 | 0.32134 | 0.37134 | 0.26421 | 353.4704 | 20.4702
18.3 | 0.33 | 0.32151 | 0.37151 | 0.26453 | 353.6591 | 20.4702
18.4 | 0.33 | 0.32168 | 0.37168 | 0.26483 | 353.8441 | 20.4702
18.5 | 0.33 | 0.32184 | 0.37184 | 0.26513 | 354.0254 | 20.4702
18.6 | 0.33 | 0.322 | 0.372 | 0.26543 | 354.2031 | 20.4702
18.7 | 0.33 | 0.32216 | 0.37216 | 0.26572 | 354.3773 | 20.4702
18.8 | 0.33 | 0.32232 | 0.37232 | 0.266 | 354.548 | 20.4702
18.9 | 0.33 | 0.32247 | 0.37247 | 0.26628 | 354.7154 | 20.4702
19 | 0.33 | 0.32262 | 0.37262 | 0.26655 | 354.8794 | 20.4702
19.1 | 0.33 | 0.32276 | 0.37276 | 0.26681 | 355.0402 | 20.4702
19.2 | 0.33 | 0.32291 | 0.37291 | 0.26708 | 355.1978 | 20.4702
19.3 | 0.33 | 0.32305 | 0.37305 | 0.26733 | 355.3523 | 20.4701
19.4 | 0.33 | 0.32319 | 0.37319 | 0.26758 | 355.5038 | 20.4701
19.5 | 0.33 | 0.32332 | 0.37332 | 0.26783 | 355.6522 | 20.4701
19.6 | 0.33 | 0.32345 | 0.37345 | 0.26807 | 355.7977 | 20.4701
19.7 | 0.33 | 0.32358 | 0.37358 | 0.26831 | 355.9403 | 20.4701
19.8 | 0.33 | 0.32371 | 0.37371 | 0.26854 | 356.0801 | 20.4701
19.9 | 0.33 | 0.32383 | 0.37383 | 0.26876 | 356.2171 | 20.4701
20 | 0.33 | 0.32396 | 0.37396 | 0.26899 | 356.3514 | 20.4701
20.1 | 0.33 | 0.32408 | 0.37408 | 0.2692 | 356.4831 | 20.4701
20.2 | 0.33 | 0.32419 | 0.37419 | 0.26942 | 356.6121 | 20.4701
20.3 | 0.33 | 0.32431 | 0.37431 | 0.26963 | 356.7386 | 20.4701
20.4 | 0.33 | 0.32442 | 0.37442 | 0.26983 | 356.8626 | 20.4701
20.5 | 0.33 | 0.32453 | 0.37453 | 0.27003 | 356.9841 | 20.4701
20.6 | 0.33 | 0.32464 | 0.37464 | 0.27023 | 357.1032 | 20.4701
20.7 | 0.33 | 0.32475 | 0.37475 | 0.27043 | 357.22 | 20.4701
20.8 | 0.33 | 0.32485 | 0.37485 | 0.27062 | 357.3345 | 20.4701
20.9 | 0.33 | 0.32495 | 0.37495 | 0.2708 | 357.4466 | 20.4701
21 | 0.33 | 0.32505 | 0.37505 | 0.27098 | 357.5566 | 20.4701
21.1 | 0.33 | 0.32515 | 0.37515 | 0.27116 | 357.6644 | 20.4701
21.2 | 0.33 | 0.32525 | 0.37525 | 0.27134 | 357.77 | 20.4701
21.3 | 0.33 | 0.32534 | 0.37534 | 0.27151 | 357.8736 | 20.4701
21.4 | 0.33 | 0.32543 | 0.37543 | 0.27168 | 357.9751 | 20.4701
21.5 | 0.33 | 0.32552 | 0.37552 | 0.27184 | 358.0746 | 20.4701
21.6 | 0.33 | 0.32561 | 0.37561 | 0.272 | 358.1721 | 20.4701
21.7 | 0.33 | 0.3257 | 0.3757 | 0.27216 | 358.2677 | 20.4701
21.8 | 0.33 | 0.32578 | 0.37578 | 0.27232 | 358.3614 | 20.4701
21.9 | 0.33 | 0.32587 | 0.37587 | 0.27247 | 358.4533 | 20.4701
22 | 0.33 | 0.32595 | 0.37595 | 0.27262 | 358.5433 | 20.47
22.1 | 0.33 | 0.32603 | 0.37603 | 0.27276 | 358.6316 | 20.47
22.2 | 0.33 | 0.32611 | 0.37611 | 0.27291 | 358.7181 | 20.47
22.3 | 0.33 | 0.32618 | 0.37618 | 0.27305 | 358.8029 | 20.47
22.4 | 0.33 | 0.32626 | 0.37626 | 0.27319 | 358.886 | 20.47
22.5 | 0.33 | 0.32633 | 0.37633 | 0.27332 | 358.9674 | 20.47
22.6 | 0.33 | 0.32641 | 0.37641 | 0.27345 | 359.0473 | 20.47
22.7 | 0.33 | 0.32648 | 0.37648 | 0.27358 | 359.1256 | 20.47
22.8 | 0.33 | 0.32655 | 0.37655 | 0.27371 | 359.2023 | 20.47
22.9 | 0.33 | 0.32662 | 0.37662 | 0.27383 | 359.2775 | 20.47
23 | 0.33 | 0.32668 | 0.37668 | 0.27396 | 359.3512 | 20.47
23.1 | 0.33 | 0.32675 | 0.37675 | 0.27408 | 359.4234 | 20.47
23.2 | 0.33 | 0.32681 | 0.37681 | 0.27419 | 359.4943 | 20.47
23.3 | 0.33 | 0.32688 | 0.37688 | 0.27431 | 359.5637 | 20.47
23.4 | 0.33 | 0.32694 | 0.37694 | 0.27442 | 359.6317 | 20.47
23.5 | 0.33 | 0.327 | 0.377 | 0.27453 | 359.6984 | 20.47
23.6 | 0.33 | 0.32706 | 0.37706 | 0.27464 | 359.7638 | 20.47
23.7 | 0.33 | 0.32712 | 0.37712 | 0.27475 | 359.8279 | 20.47
23.8 | 0.33 | 0.32717 | 0.37717 | 0.27485 | 359.8907 | 20.47
23.9 | 0.33 | 0.32723 | 0.37723 | 0.27495 | 359.9523 | 20.47
24 | 0.33 | 0.32728 | 0.37728 | 0.27505 | 360.0126 | 20.47
24.1 | 0.33 | 0.32734 | 0.37734 | 0.27515 | 360.0718 | 20.47
24.2 | 0.33 | 0.32739 | 0.37739 | 0.27525 | 360.1297 | 20.47
24.3 | 0.33 | 0.32744 | 0.37744 | 0.27534 | 360.1866 | 20.47
24.4 | 0.33 | 0.32749 | 0.37749 | 0.27543 | 360.2423 | 20.47
24.5 | 0.33 | 0.32754 | 0.37754 | 0.27552 | 360.2969 | 20.47
24.6 | 0.33 | 0.32759 | 0.37759 | 0.27561 | 360.3504 | 20.47
24.7 | 0.33 | 0.32764 | 0.37764 | 0.2757 | 360.4029 | 20.47
24.8 | 0.33 | 0.32769 | 0.37769 | 0.27578 | 360.4543 | 20.47
24.9 | 0.33 | 0.32773 | 0.37773 | 0.27587 | 360.5047 | 20.47
25 | 0.33 | 0.32778 | 0.35 | 0.31 | 360.5541 | 20.47
25.1 | 0.33 | 0.32782 | 0.35 | 0.31 | 360.6026 | 20.47
25.2 | 0.33 | 0.32786 | 0.35 | 0.31 | 360.65 | 20.47
25.3 | 0.33 | 0.32791 | 0.35 | 0.31 | 360.6966 | 20.47
25.4 | 0.33 | 0.32795 | 0.35 | 0.31 | 360.7422 | 20.47
25.5 | 0.33 | 0.32799 | 0.35 | 0.31 | 360.7869 | 20.47
25.6 | 0.33 | 0.32803 | 0.35 | 0.31 | 360.8307 | 20.47
25.7 | 0.33 | 0.32807 | 0.35 | 0.31 | 360.8737 | 20.47
25.8 | 0.33 | 0.32811 | 0.35 | 0.31 | 360.9158 | 20.47
25.9 | 0.33 | 0.32814 | 0.35 | 0.31 | 360.957 | 20.47
26 | 0.33 | 0.32818 | 0.35 | 0.31 | 360.9975 | 20.47
26.1 | 0.33 | 0.32822 | 0.35 | 0.31 | 361.0371 | 20.47
26.2 | 0.33 | 0.32825 | 0.35 | 0.31 | 361.076 | 20.47
26.3 | 0.33 | 0.32829 | 0.35 | 0.31 | 361.1141 | 20.47
26.4 | 0.33 | 0.32832 | 0.35 | 0.31 | 361.1514 | 20.47
26.5 | 0.33 | 0.32835 | 0.35 | 0.31 | 361.1881 | 20.47
26.6 | 0.33 | 0.32839 | 0.35 | 0.31 | 361.2239 | 20.47
26.7 | 0.33 | 0.32842 | 0.35 | 0.31 | 361.2591 | 20.47
26.8 | 0.33 | 0.32845 | 0.35 | 0.31 | 361.2936 | 20.47
26.9 | 0.33 | 0.32848 | 0.35 | 0.31 | 361.3274 | 20.47
27 | 0.33 | 0.32851 | 0.35 | 0.31 | 361.3605 | 20.47
27.1 | 0.33 | 0.32854 | 0.35 | 0.31 | 361.3929 | 20.47
27.2 | 0.33 | 0.32857 | 0.35 | 0.31 | 361.4248 | 20.47
27.3 | 0.33 | 0.3286 | 0.35 | 0.31 | 361.456 | 20.47
27.4 | 0.33 | 0.32862 | 0.35 | 0.31 | 361.4865 | 20.47
27.5 | 0.33 | 0.32865 | 0.35 | 0.31 | 361.5165 | 20.47
27.6 | 0.33 | 0.32868 | 0.35 | 0.31 | 361.5459 | 20.47
27.7 | 0.33 | 0.3287 | 0.35 | 0.31 | 361.5747 | 20.47
27.8 | 0.33 | 0.32873 | 0.35 | 0.31 | 361.6029 | 20.47
27.9 | 0.33 | 0.32876 | 0.35 | 0.31 | 361.6306 | 20.47
28 | 0.33 | 0.32878 | 0.35 | 0.31 | 361.6577 | 20.47
28.1 | 0.33 | 0.3288 | 0.35 | 0.31 | 361.6843 | 20.47
28.2 | 0.33 | 0.32883 | 0.35 | 0.31 | 361.7103 | 20.47
28.3 | 0.33 | 0.32885 | 0.35 | 0.31 | 361.7358 | 20.47
28.4 | 0.33 | 0.32887 | 0.35 | 0.31 | 361.7609 | 20.47
28.5 | 0.33 | 0.3289 | 0.35 | 0.31 | 361.7854 | 20.47
28.6 | 0.33 | 0.32892 | 0.35 | 0.31 | 361.8095 | 20.47
28.7 | 0.33 | 0.32894 | 0.35 | 0.31 | 361.833 | 20.47
28.8 | 0.33 | 0.32896 | 0.35 | 0.31 | 361.8561 | 20.47
28.9 | 0.33 | 0.32898 | 0.35 | 0.31 | 361.8788 | 20.47
29 | 0.33 | 0.329 | 0.35 | 0.31 | 361.901 | 20.47
29.1 | 0.33 | 0.32902 | 0.35 | 0.31 | 361.9228 | 20.47
29.2 | 0.33 | 0.32904 | 0.35 | 0.31 | 361.9441 | 20.47
29.3 | 0.33 | 0.32906 | 0.35 | 0.31 | 361.965 | 20.47
29.4 | 0.33 | 0.32908 | 0.35 | 0.31 | 361.9855 | 20.47
29.5 | 0.33 | 0.3291 | 0.35 | 0.31 | 362.0056 | 20.47
29.6 | 0.33 | 0.32911 | 0.35 | 0.31 | 362.0253 | 20.47
29.7 | 0.33 | 0.32913 | 0.35 | 0.31 | 362.0446 | 20.47
29.8 | 0.33 | 0.32915 | 0.35 | 0.31 | 362.0635 | 20.47
29.9 | 0.33 | 0.32917 | 0.35 | 0.31 | 362.082 | 20.47
30 | 0.33 | 0.32918 | 0.35 | 0.31 | 362.1002 | 20.47
30.1 | 0.33 | 0.3292 | 0.35 | 0.31 | 362.118 | 20.47
30.2 | 0.33 | 0.32921 | 0.35 | 0.31 | 362.1355 | 20.47
30.3 | 0.33 | 0.32923 | 0.35 | 0.31 | 362.1526 | 20.47
30.4 | 0.33 | 0.32924 | 0.35 | 0.31 | 362.1694 | 20.47
30.5 | 0.33 | 0.32926 | 0.35 | 0.31 | 362.1858 | 20.47
30.6 | 0.33 | 0.32927 | 0.35 | 0.31 | 362.202 | 20.47
30.7 | 0.33 | 0.32929 | 0.35 | 0.31 | 362.2178 | 20.47
30.8 | 0.33 | 0.3293 | 0.35 | 0.31 | 362.2333 | 20.47
30.9 | 0.33 | 0.32932 | 0.35 | 0.31 | 362.2484 | 20.47
31 | 0.33 | 0.32933 | 0.35 | 0.31 | 362.2633 | 20.47
31.1 | 0.33 | 0.32934 | 0.35 | 0.31 | 362.2779 | 20.47
31.2 | 0.33 | 0.32936 | 0.35 | 0.31 | 362.2922 | 20.47
31.3 | 0.33 | 0.32937 | 0.35 | 0.31 | 362.3062 | 20.47
31.4 | 0.33 | 0.32938 | 0.35 | 0.31 | 362.32 | 20.47
31.5 | 0.33 | 0.32939 | 0.35 | 0.31 | 362.3334 | 20.47
31.6 | 0.33 | 0.32941 | 0.35 | 0.31 | 362.3466 | 20.47
31.7 | 0.33 | 0.32942 | 0.35 | 0.31 | 362.3596 | 20.47
31.8 | 0.33 | 0.32943 | 0.35 | 0.31 | 362.3722 | 20.47
31.9 | 0.33 | 0.32944 | 0.35 | 0.31 | 362.3847 | 20.47
32 | 0.33 | 0.32945 | 0.35 | 0.31 | 362.3969 | 20.47
32.1 | 0.33 | 0.32946 | 0.35 | 0.31 | 362.4088 | 20.47
32.2 | 0.33 | 0.32947 | 0.35 | 0.31 | 362.4205 | 20.47
32.3 | 0.33 | 0.32948 | 0.35 | 0.31 | 362.432 | 20.47
32.4 | 0.33 | 0.32949 | 0.35 | 0.31 | 362.4432 | 20.47
32.5 | 0.33 | 0.3295 | 0.35 | 0.31 | 362.4543 | 20.47
32.6 | 0.33 | 0.32951 | 0.35 | 0.31 | 362.4651 | 20.47
32.7 | 0.33 | 0.32952 | 0.35 | 0.31 | 362.4757 | 20.47
32.8 | 0.33 | 0.32953 | 0.35 | 0.31 | 362.486 | 20.47
32.9 | 0.33 | 0.32954 | 0.35 | 0.31 | 362.4962 | 20.47
33 | 0.33 | 0.32955 | 0.35 | 0.31 | 362.5062 | 20.47
33.1 | 0.33 | 0.32956 | 0.35 | 0.31 | 362.516 | 20.47
33.2 | 0.33 | 0.32957 | 0.35 | 0.31 | 362.5255 | 20.47
33.3 | 0.33 | 0.32958 | 0.35 | 0.31 | 362.5349 | 20.47
33.4 | 0.33 | 0.32959 | 0.35 | 0.31 | 362.5442 | 20.47
33.5 | 0.33 | 0.32959 | 0.35 | 0.31 | 362.5532 | 20.47
33.6 | 0.33 | 0.3296 | 0.35 | 0.31 | 362.562 | 20.47
33.7 | 0.33 | 0.32961 | 0.35 | 0.31 | 362.5707 | 20.47
33.8 | 0.33 | 0.32962 | 0.35 | 0.31 | 362.5792 | 20.47
33.9 | 0.33 | 0.32963 | 0.35 | 0.31 | 362.5875 | 20.47
34 | 0.33 | 0.32963 | 0.35 | 0.31 | 362.5957 | 20.47
34.1 | 0.33 | 0.32964 | 0.35 | 0.31 | 362.6037 | 20.47
34.2 | 0.33 | 0.32965 | 0.35 | 0.31 | 362.6116 | 20.47
34.3 | 0.33 | 0.32965 | 0.35 | 0.31 | 362.6192 | 20.47
34.4 | 0.33 | 0.32966 | 0.35 | 0.31 | 362.6268 | 20.47
34.5 | 0.33 | 0.32967 | 0.35 | 0.31 | 362.6342 | 20.47
34.6 | 0.33 | 0.32967 | 0.35 | 0.31 | 362.6414 | 20.47
34.7 | 0.33 | 0.32968 | 0.35 | 0.31 | 362.6485 | 20.47
34.8 | 0.33 | 0.32969 | 0.35 | 0.31 | 362.6555 | 20.47
34.9 | 0.33 | 0.32969 | 0.35 | 0.31 | 362.6623 | 20.47
35 | 0.33 | 0.3297 | 0.35 | 0.31 | 362.669 | 20.47
35.1 | 0.33 | 0.32971 | 0.35 | 0.31 | 362.6755 | 20.47
35.2 | 0.33 | 0.32971 | 0.35 | 0.31 | 362.682 | 20.47
35.3 | 0.33 | 0.32972 | 0.35 | 0.31 | 362.6883 | 20.47
35.4 | 0.33 | 0.32972 | 0.35 | 0.31 | 362.6944 | 20.47
35.5 | 0.33 | 0.32973 | 0.35 | 0.31 | 362.7005 | 20.47
35.6 | 0.33 | 0.32973 | 0.35 | 0.31 | 362.7064 | 20.47
35.7 | 0.33 | 0.32974 | 0.35 | 0.31 | 362.7122 | 20.47
35.8 | 0.33 | 0.32974 | 0.35 | 0.31 | 362.7179 | 20.47
35.9 | 0.33 | 0.32975 | 0.35 | 0.31 | 362.7235 | 20.47
36 | 0.33 | 0.32975 | 0.35 | 0.31 | 362.729 | 20.47
36.1 | 0.33 | 0.32976 | 0.35 | 0.31 | 362.7344 | 20.47
36.2 | 0.33 | 0.32976 | 0.35 | 0.31 | 362.7396 | 20.47
36.3 | 0.33 | 0.32977 | 0.35 | 0.31 | 362.7448 | 20.47
36.4 | 0.33 | 0.32977 | 0.35 | 0.31 | 362.7498 | 20.47
36.5 | 0.33 | 0.32978 | 0.35 | 0.31 | 362.7548 | 20.47
36.6 | 0.33 | 0.32978 | 0.35 | 0.31 | 362.7596 | 20.47
36.7 | 0.33 | 0.32979 | 0.35 | 0.31 | 362.7644 | 20.47
36.8 | 0.33 | 0.32979 | 0.35 | 0.31 | 362.7691 | 20.47
36.9 | 0.33 | 0.32979 | 0.35 | 0.31 | 362.7736 | 20.47
37 | 0.33 | 0.3298 | 0.35 | 0.31 | 362.7781 | 20.47
37.1 | 0.33 | 0.3298 | 0.35 | 0.31 | 362.7825 | 20.47
37.2 | 0.33 | 0.32981 | 0.35 | 0.31 | 362.7868 | 20.47
37.3 | 0.33 | 0.32981 | 0.35 | 0.31 | 362.791 | 20.47
37.4 | 0.33 | 0.32981 | 0.35 | 0.31 | 362.7952 | 20.47
37.5 | 0.33 | 0.32982 | 0.35 | 0.31 | 362.7992 | 20.47
37.6 | 0.33 | 0.32982 | 0.35 | 0.31 | 362.8032 | 20.47
37.7 | 0.33 | 0.32982 | 0.35 | 0.31 | 362.8071 | 20.47
37.8 | 0.33 | 0.32983 | 0.35 | 0.31 | 362.8109 | 20.47
37.9 | 0.33 | 0.32983 | 0.35 | 0.31 | 362.8147 | 20.47
38 | 0.33 | 0.32983 | 0.35 | 0.31 | 362.8183 | 20.47
38.1 | 0.33 | 0.32984 | 0.35 | 0.31 | 362.8219 | 20.47
38.2 | 0.33 | 0.32984 | 0.35 | 0.31 | 362.8255 | 20.47
38.3 | 0.33 | 0.32984 | 0.35 | 0.31 | 362.8289 | 20.47
38.4 | 0.33 | 0.32985 | 0.35 | 0.31 | 362.8323 | 20.47
38.5 | 0.33 | 0.32985 | 0.35 | 0.31 | 362.8356 | 20.47
38.6 | 0.33 | 0.32985 | 0.35 | 0.31 | 362.8389 | 20.47
38.7 | 0.33 | 0.32986 | 0.35 | 0.31 | 362.8421 | 20.47
38.8 | 0.33 | 0.32986 | 0.35 | 0.31 | 362.8452 | 20.47
38.9 | 0.33 | 0.32986 | 0.35 | 0.31 | 362.8483 | 20.47
39 | 0.33 | 0.32986 | 0.35 | 0.31 | 362.8513 | 20.47
39.1 | 0.33 | 0.32987 | 0.35 | 0.31 | 362.8542 | 20.47
39.2 | 0.33 | 0.32987 | 0.35 | 0.31 | 362.8571 | 20.47
39.3 | 0.33 | 0.32987 | 0.35 | 0.31 | 362.8599 | 20.47
39.4 | 0.33 | 0.32988 | 0.35 | 0.31 | 362.8627 | 20.47
39.5 | 0.33 | 0.32988 | 0.35 | 0.31 | 362.8654 | 20.47
39.6 | 0.33 | 0.32988 | 0.35 | 0.31 | 362.8681 | 20.47
39.7 | 0.33 | 0.32988 | 0.35 | 0.31 | 362.8707 | 20.47
39.8 | 0.33 | 0.32988 | 0.35 | 0.31 | 362.8733 | 20.47
39.9 | 0.33 | 0.32989 | 0.35 | 0.31 | 362.8758 | 20.47
40 | 0.33 | 0.32989 | 0.35 | 0.31 | 362.8782 | 20.47
40.1 | 0.33 | 0.32989 | 0.35 | 0.31 | 362.8806 | 20.47
40.2 | 0.33 | 0.32989 | 0.35 | 0.31 | 362.883 | 20.47
40.3 | 0.33 | 0.3299 | 0.35 | 0.31 | 362.8853 | 20.47
40.4 | 0.33 | 0.3299 | 0.35 | 0.31 | 362.8876 | 20.47
40.5 | 0.33 | 0.3299 | 0.35 | 0.31 | 362.8898 | 20.47
40.6 | 0.33 | 0.3299 | 0.35 | 0.31 | 362.892 | 20.47
40.7 | 0.33 | 0.3299 | 0.35 | 0.31 | 362.8941 | 20.47
40.8 | 0.33 | 0.32991 | 0.35 | 0.31 | 362.8962 | 20.47
40.9 | 0.33 | 0.32991 | 0.35 | 0.31 | 362.8983 | 20.47
41 | 0.33 | 0.32991 | 0.35 | 0.31 | 362.9003 | 20.47
41.1 | 0.33 | 0.32991 | 0.35 | 0.31 | 362.9023 | 20.47
41.2 | 0.33 | 0.32991 | 0.35 | 0.31 | 362.9042 | 20.47
41.3 | 0.33 | 0.32991 | 0.35 | 0.31 | 362.9061 | 20.47
41.4 | 0.33 | 0.32992 | 0.35 | 0.31 | 362.908 | 20.47
41.5 | 0.33 | 0.32992 | 0.35 | 0.31 | 362.9098 | 20.47
41.6 | 0.33 | 0.32992 | 0.35 | 0.31 | 362.9116 | 20.47
41.7 | 0.33 | 0.32992 | 0.35 | 0.31 | 362.9133 | 20.47
41.8 | 0.33 | 0.32992 | 0.35 | 0.31 | 362.915 | 20.47
41.9 | 0.33 | 0.32992 | 0.35 | 0.31 | 362.9167 | 20.47
42 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.9184 | 20.47
42.1 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.92 | 20.47
42.2 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.9216 | 20.47
42.3 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.9231 | 20.47
42.4 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.9246 | 20.47
42.5 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.9261 | 20.47
42.6 | 0.33 | 0.32993 | 0.35 | 0.31 | 362.9276 | 20.47
42.7 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.929 | 20.47
42.8 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9304 | 20.47
42.9 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9318 | 20.47
43 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9332 | 20.47
43.1 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9345 | 20.47
43.2 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9358 | 20.47
43.3 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9371 | 20.47
43.4 | 0.33 | 0.32994 | 0.35 | 0.31 | 362.9383 | 20.47
43.5 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9395 | 20.47
43.6 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9407 | 20.47
43.7 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9419 | 20.47
43.8 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9431 | 20.47
43.9 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9442 | 20.47
44 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9453 | 20.47
44.1 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9464 | 20.47
44.2 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9474 | 20.47
44.3 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9485 | 20.47
44.4 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9495 | 20.47
44.5 | 0.33 | 0.32995 | 0.35 | 0.31 | 362.9505 | 20.47
44.6 | 0.33 | 0.32996 | 0.35 | 0.31 | 362.9515 | 20.47
44.7 | 0.33 | 0.32996 | 0.35 | 0.31 | 362.9524 | 20.47
44.8 | 0.33 | 0.32996 | 0.35 | 0.31 | 362.9534 | 20.47
44.9 | 0.33 | 0.32996 | 0.35 | 0.31 | 362.9543 | 20.47
45 | 0.33 | 0.32996 | 0.35 | 0.31 | 362.9552 | 20.47

## Tabelle1
Blindleistungssprung:
Q=0 auf Qmax
-Qmax auf +Qmax