## Protokoll
[24 empty] | Current Status | Stop
1. Kunden-/Anlagendaten | [23 empty] | Start Time | 2023-03-29 11:57
Anlagenname |  |  |  |  | Anlagenbetreiber | [5 empty] | SR-ID | [12 empty] | Now | 2023-03-29 11:57
Angeschlossen an |  |  |  |  | Anschlussvariante |  | Mittelspannungs-Netzanschluss |  |  |  | Energieparknummer | [6 empty] | 0:00 | [5 empty] | Difference | 0.00027778
Energieart |  | Photovoltaik |  |  | Inst. Leistung PInst |  | 0.88 |  | MW |  | Uc | 20
[5 empty] | Scheinleistung SAmax |  | 0.88 |  | MVA |  | Wert U>Schutz | 21.8
2. Funktionsprüfung Wirkleistungsanpassung
Sollwertvorgabe |  | Sollwert rechnerisch | vor der Regelung |  |  |  | nach der Regelung 1) |  |  |  | Wirkleistungsregelung |  | Kommentar
Zeitvorgabe Wirkleistungsregelung
(% von PInst) |  | PSoll [MW] | Pakt [MW] |  | Pverfügbar [MW] |  | Pakt [MW] | Pakt/Pinst [%] |  |  | ΔP [%] 2) | Prüfung P 3) | [6 empty] | 0.0066 | 0.0033 |  | "müsste Meldung kommen" | Q_ind_max | Q_kap_max |  | Q(U)min | Qakt berech Anlagevermögen[MVAr] | Prüfung Q
100% |  | - | -0.65 |  | 0.7 | [13 empty] | min* | max*
60% |  | -0.528 | -0.69 |  | 0.64 |  | -0.5 | 56.82% |  |  | 3.182% | erfolgreich | [5 empty] | 60% | 0:01 | 0:01 |  | - | 0.28926 | -0.28926 | 0.28926 | 0.28926 | -0.1452 | #=WENN(ODER(ABS(AK26)>0,05;BB14="Obergrenze";BB14="Untergrenze");"erfolglos";"erfolgreich")
30% |  | -0.264 | -0.5 |  | 0.65 |  | -0.29 | 32.95% |  |  | -2.955% | erfolgreich | [5 empty] | 30% | 0:01 | 0:02 |  | - | 0.28926 | -0.28926 | 0.28926 | 0.28926 | -0.2904
100% |  | - | -0.29 |  | 0.67 |  | -0.65 | 73.86% |  |  | - | erfolgreich | [5 empty] | 100% | 0:01 | 0:03 |  | Untergrenze | 0.28926 | -0.28926 | 0.28926 | 0.28926 | 0.2904
0% |  | 0 | -0.65 |  | 0.7 |  | -0.0011 | 0.125% |  |  | -0.125% | erfolgreich | [5 empty] | 0% | 0:03 | 0:05 |  | - | 0.28926 | -0.28926 | 0.28926 | 0.28926 | 0.1452
100% |  | - | -0.0011 |  | 0.66 |  | -0.63 | 71.59% |  |  | - | erfolgreich | [5 empty] | 100% | 0:03 | 0:05 |  | - | 0.28926 | -0.28926 | 0.28926 | 0.28926 | 0
[7 empty] | gesamte Funktionsprüfung Wirkleistungsanpassung |  |  |  |  | erfolgreich | [5 empty] | *Angaben in Minuten
Hinweis: Bei einem klassischen Einspeiser mit PAV,E-Überwachung (keine Mischanlage) muss Pakt ≤ PAV,E sein
3. Funktionsprüfung Blindleistungsanpassung (Voraussetzung Pakt > 20% Pinst)
Sollwertvorgabe |  | vor der Regelung |  |  |  |  | nach der Regelung 4) | [6 empty] | Blindleistungsregelung |  |  | Kommentar | [5 empty] | -0.017906
[MVAr] |  | Pakt [MW] | Qakt [MVAr] |  | Uakt [kV] |  | Pakt [MW] | Qakt [MVAr] |  |  | Uakt [kV] | Qakt rech [MVAr] 5) | U-Grenze | ΔQ [%] 6) |  | Prüfung Q 7) | - |  |  |  |  | Qmax | Q(U)max, möglich | gerundet
| 0 | -0.63 | 0 |  | 20.3 | [7 empty] | -
kap. | -0.1452 | -0.66 | 0 |  | 20.3 |  | -0.66 | -0.14 |  |  | 20.4 | -0.1452 | - | 0.5909% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | -0.2904 | -0.1452 | -0.1452 |  |  | #=WENN($AC$6="Typ A: Q/PAV";Wertetabelle!C20;AC26) | -0.2904 | 3.581%
kap. | -0.2904 | -0.66 | -0.1 |  | 20.4 |  | -0.66 | -0.25 |  |  | 20.6 | -0.1936 | Obergrenze | 6.409% |  | erfolglos |  |  |  |  | FALSE | -0.1936 | -0.1936 | -0.1936 |  |  | #=WENN($AC$6="Typ A: Q/PAV";Wertetabelle!C21;AC27) | -0.2904 | 19.42%
ind. | 0.2904 | -0.66 | -0.26 |  | 20.5 |  | -0.66 | 0.29 |  |  | 20.2 | 0.2904 | - | 0.04545% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 |  |  | #=WENN($AC$6="Typ A: Q/PAV";Wertetabelle!C22;AC28) | 0.2904 | 0.1377%
ind. | 0.1452 | -0.66 | 0.29 |  | 20.2 |  | -0.67 | 0.15 |  |  | 20.3 | 0.1452 | - | 0.5455% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | 0.2904 | 0.1452 | 0.1452 |  |  |  | 0.2904 | 3.306%
| 0 | -0.66 | 0.27 |  | 20.3 |  | -0.68 | 0 |  |  | 20.2 | 0 | - | 0% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | 0.2904 | 0 | 0
[12 empty] | gesamte Funktionsprüfung Blindeistungsanpassung |  |  |  | erfolglos
erfolglos
1) Zeitvorgabe (0,33% von Pinst) bis (0,66% Pinst) pro Sekunde |  |  |  | 2) Psoll - Pakt/Pinst |  | 3) ΔP < 5% | 4) Regelung nach PT1-Verhalten mit 3τ = 15s |  |  | 5) rechn. Qakt in Abhängigkeit von Pakt und Typ der Blindleistungsbereitstellung |  |  |  | 6) (Qsoll - Qakt)/Qinst |  | 7) ΔQ ≤ 2% (bei SAmax ≥ 300 kVA) bzw. ≤ 4% (bei SAmax < 300 kVA) | [6 empty] | erfolgreich
4. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung
Prüfer vor Ort: | [14 empty] | Datum:
Q(U)-Obergrenze
Q(U)-Untergrenze
START
STOP
RESET
Note on BB11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: (0,33 %/s bis 0,66 %/s von Pinst)
Note on BE27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: max. 2% bei ≥ 0,3 MVA, sonst max. 4% Abweichung bei Blindleistungsregelung, gesonderte Überprüfung

## Diagram (hidden)
Bezeichnung | Wert |  | XY | X | Y | XY | X | Y | XY | X | Y
P1 | 19 | 0 | P2-(3%Un) | 19 | -0.2904 | vorP2-3Un | 18 | -0.2904 | vorP3-3Un | 18 | -0.2904
P2 | 19.6 |  | P2 | 19.6 | 0 | P2-3Un | 19 | -0.2904 | P3-3Un | 20.4 | -0.2904
P3 | 21 |  | P2+(3%Un) | 20.2 | 0.2904 | P2 | 19.6 | 0 | P3 | 21 | 0
P4 | 21.6 | 0 | P3-(3%Un) | 20.4 | -0.2904 | P2+3Un | 20.2 | 0.2904 | P3+3Un | 21.6 | 0.2904
U> | 21,8 |  | P3 | 21 | 0 | nachP2+3Un | 22 | 0.2904 | nachP3+3Un | 22 | 0.2904
Qmax unterer | 0.2904 |  | P3+(3%Un) | 21.6 | 0.2904
Qmax überer | -0.2904
UN | 20
P2 + 3% UN | 20.2
P3 - 3% UN | 20.4
Note on I1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: blaue Linie Links
Note on M1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Blaue Linie Rechts
Note on A2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: x-Werte der Kennlinien für die Knickpunkte im 20 kV Netz (siehe TAB S. 51)
Note on A6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Region 21,6 bzw. 21,8 kV (autom. aus Protokoll_neu generiert)
Note on A7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Begrenzung der Blindleistung nach oben und unten VDE S. 51
Note on A10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Knickpunkte der Kennlinien im 20 kV Netz

## Wertetabelle (hidden)
|  | Q [MVAr] |  | Uakt [kV] |  | Uakt gerundet | MVAr (kap.) A | Qind-Grenze | MVAr (ind.) A | Qkap-Grenze | Qkap (Uakt.) | MVAr (kap.) B | MVAr (ind.) B
PAV [MW] | 0.88 |  |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  | -0.2904 | -1.21 | -0.2904 |  | 0 | 0
Pakt [MW] | 0 |  |  | 19 | 19 | 19 | -0.2904 | -0.2904 | -0.968 | -0.2904 | -0.96419 | 0 | 0
|  |  |  | 19.01 | 19.01 | 19.01 | -0.28556 | -0.28556 | -0.96316 | -0.2904 | -0.95937 | 0 | 0
Un [kV] | 20 |  |  | 19.02 | 19.02 | 19.02 | -0.28072 | -0.28072 | -0.95832 | -0.2904 | -0.95454 | 0 | 0
U1 [kV] | 19 | -0.2904 |  | 19.03 | 19.03 | 19.03 | -0.27588 | -0.27588 | -0.95348 | -0.2904 | -0.94972 | 0 | 0
U2 [kV] | 19.6 | 0 |  | 19.04 | 19.04 | 19.04 | -0.27104 | -0.27104 | -0.94864 | -0.2904 | -0.9449 | 0 | 0
U2 + 3% Un [kV] | 20.2 | 0.2904 |  | 19.05 | 19.05 | 19.05 | -0.2662 | -0.2662 | -0.9438 | -0.2904 | -0.94008 | 0 | 0
U3 [kV] | 21 | 0 |  | 19.06 | 19.06 | 19.06 | -0.26136 | -0.26136 | -0.93896 | -0.2904 | -0.93526 | 0 | 0
U4 [kV] | 21.6 | 0.2904 |  | 19.07 | 19.07 | 19.07 | -0.25652 | -0.25652 | -0.93412 | -0.2904 | -0.93044 | 0 | 0
U3 - 3% Un [kV] | 20.4 | -0.2904 |  | 19.08 | 19.08 | 19.08 | -0.25168 | -0.25168 | -0.92928 | -0.2904 | -0.92562 | 0 | 0
U> [kV] | 21,8 |  |  | 19.09 | 19.09 | 19.09 | -0.24684 | -0.24684 | -0.92444 | -0.2904 | -0.9208 | 0 | 0
Qmax unterer |  | 0.2904 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 | -0.242 | -0.242 | -0.9196 | -0.2904 | -0.91598 | 0 | 0
Qmax überer |  | -0.2904 |  | 19.11 | 19.11 | 19.11 | -0.23716 | -0.23716 | -0.91476 | -0.2904 | -0.91116 | 0 | 0
3% Un [kV] | 0.6 |  |  | 19.12 | 19.12 | 19.12 | -0.23232 | -0.23232 | -0.90992 | -0.2904 | -0.90634 | 0 | 0
|  |  |  | 19.13 | 19.13 | 19.13 | -0.22748 | -0.22748 | -0.90508 | -0.2904 | -0.90151 | 0 | 0
|  |  |  | 19.14 | 19.14 | 19.14 | -0.22264 | -0.22264 | -0.90024 | -0.2904 | -0.89669 | 0 | 0
|  |  |  | 19.15 | 19.15 | 19.15 | -0.2178 | -0.2178 | -0.8954 | -0.2904 | -0.89187 | 0 | 0
|  |  |  | 19.16 | 19.16 | 19.16 | -0.21296 | -0.21296 | -0.89056 | -0.2904 | -0.88705 | 0 | 0
U kap. 1 | 20.4 | -0.2904 | -0.2904 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | -0.20812 | -0.20812 | -0.88572 | -0.2904 | -0.88223 | 0 | 0
U kap. 2 | 20.6 | -0.1936 | -0.1936 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | -0.20328 | -0.20328 | -0.88088 | -0.2904 | -0.87741 | 0 | 0
U ind. 2 | 20.2 | 0.2904 | 0.2904 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | -0.19844 | -0.19844 | -0.87604 | -0.2904 | -0.87259 | 0 | 0
U ind. 1 | 20.3 | 0.2904 | 0.2904 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | -0.1936 | -0.1936 | -0.8712 | -0.2904 | -0.86777 | 0 | 0
U ind. 0 | 20.2 | 0.2904 | 0.2904 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | -0.18876 | -0.18876 | -0.86636 | -0.2904 | -0.86295 | 0 | 0
|  |  |  | 19.22 | 19.22 | 19.22 | -0.18392 | -0.18392 | -0.86152 | -0.2904 | -0.85813 | 0 | 0
|  |  |  | 19.23 | 19.23 | 19.23 | -0.17908 | -0.17908 | -0.85668 | -0.2904 | -0.85331 | 0 | 0
U kap. 1, vor | 20.3 | -0.2904 |  | 19.24 | 19.24 | 19.24 | -0.17424 | -0.17424 | -0.85184 | -0.2904 | -0.84848 | 0 | 0
U kap. 2, vor | 20.4 | -0.2904 |  | 19.25 | 19.25 | 19.25 | -0.1694 | -0.1694 | -0.847 | -0.2904 | -0.84366 | 0 | 0
U ind. 2, vor | 20.5 | 0.2904 |  | 19.26 | 19.26 | 19.26 | -0.16456 | -0.16456 | -0.84216 | -0.2904 | -0.83884 | 0 | 0
U ind. 1, vor | 20.2 | 0.2904 |  | 19.27 | 19.27 | 19.27 | -0.15972 | -0.15972 | -0.83732 | -0.2904 | -0.83402 | 0 | 0
|  |  |  | 19.28 | 19.28 | 19.28 | -0.15488 | -0.15488 | -0.83248 | -0.2904 | -0.8292 | 0 | 0
|  |  |  | 19.29 | 19.29 | 19.29 | -0.15004 | -0.15004 | -0.82764 | -0.2904 | -0.82438 | 0 | 0
|  |  |  | 19.3 | 19.3 | 19.3 | -0.1452 | -0.1452 | -0.8228 | -0.2904 | -0.81956 | 0 | 0
|  |  |  | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.14036 | -0.14036 | -0.81796 | -0.2904 | -0.81474 | 0 | 0
|  |  |  | 19.32 | 19.32 | 19.32 | -0.13552 | -0.13552 | -0.81312 | -0.2904 | -0.80992 | 0 | 0
|  |  |  | 19.33 | 19.33 | 19.33 | -0.13068 | -0.13068 | -0.80828 | -0.2904 | -0.8051 | 0 | 0
|  |  |  | 19.34 | 19.34 | 19.34 | -0.12584 | -0.12584 | -0.80344 | -0.2904 | -0.80027 | 0 | 0
|  |  |  | 19.35 | 19.35 | 19.35 | -0.121 | -0.121 | -0.7986 | -0.2904 | -0.79545 | 0 | 0
|  |  |  | 19.36 | 19.36 | 19.36 | -0.11616 | -0.11616 | -0.79376 | -0.2904 | -0.79063 | 0 | 0
|  |  |  | 19.37 | 19.37 | 19.37 | -0.11132 | -0.11132 | -0.78892 | -0.2904 | -0.78581 | 0 | 0
|  |  |  | 19.38 | 19.38 | 19.38 | -0.10648 | -0.10648 | -0.78408 | -0.2904 | -0.78099 | 0 | 0
|  |  |  | 19.39 | 19.39 | 19.39 | -0.10164 | -0.10164 | -0.77924 | -0.2904 | -0.77617 | 0 | 0
|  |  |  | 19.4 | 19.4 | 19.4 | -0.0968 | -0.0968 | -0.7744 | -0.2904 | -0.77135 | 0 | 0
|  |  |  | 19.41 | 19.41 | 19.41 | -0.09196 | -0.09196 | -0.76956 | -0.2904 | -0.76653 | 0 | 0
|  |  |  | 19.42 | 19.42 | 19.42 | -0.08712 | -0.08712 | -0.76472 | -0.2904 | -0.76171 | 0 | 0
|  |  |  | 19.43 | 19.43 | 19.43 | -0.08228 | -0.08228 | -0.75988 | -0.2904 | -0.75689 | 0 | 0
|  |  |  | 19.44 | 19.44 | 19.44 | -0.07744 | -0.07744 | -0.75504 | -0.2904 | -0.75207 | 0 | 0
|  |  |  | 19.45 | 19.45 | 19.45 | -0.0726 | -0.0726 | -0.7502 | -0.2904 | -0.74724 | 0 | 0
|  |  |  | 19.46 | 19.46 | 19.46 | -0.06776 | -0.06776 | -0.74536 | -0.2904 | -0.74242 | 0 | 0
|  |  |  | 19.47 | 19.47 | 19.47 | -0.06292 | -0.06292 | -0.74052 | -0.2904 | -0.7376 | 0 | 0
|  |  |  | 19.48 | 19.48 | 19.48 | -0.05808 | -0.05808 | -0.73568 | -0.2904 | -0.73278 | 0 | 0
|  |  |  | 19.49 | 19.49 | 19.49 | -0.05324 | -0.05324 | -0.73084 | -0.2904 | -0.72796 | 0 | 0
|  |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | -0.0484 | -0.0484 | -0.726 | -0.2904 | -0.72314 | 0 | 0
|  |  |  | 19.51 | 19.51 | 19.51 | -0.04356 | -0.04356 | -0.72116 | -0.2904 | -0.71832 | 0 | 0
|  |  |  | 19.52 | 19.52 | 19.52 | -0.03872 | -0.03872 | -0.71632 | -0.2904 | -0.7135 | 0 | 0
|  |  |  | 19.53 | 19.53 | 19.53 | -0.03388 | -0.03388 | -0.71148 | -0.2904 | -0.70868 | 0 | 0
|  |  |  | 19.54 | 19.54 | 19.54 | -0.02904 | -0.02904 | -0.70664 | -0.2904 | -0.70386 | 0 | 0
|  |  |  | 19.55 | 19.55 | 19.55 | -0.0242 | -0.0242 | -0.7018 | -0.2904 | -0.69904 | 0 | 0
|  |  |  | 19.56 | 19.56 | 19.56 | -0.01936 | -0.01936 | -0.69696 | -0.2904 | -0.69421 | 0 | 0
|  |  |  | 19.57 | 19.57 | 19.57 | -0.01452 | -0.01452 | -0.69212 | -0.2904 | -0.68939 | 0 | 0
|  |  |  | 19.58 | 19.58 | 19.58 | -0.00968 | -0.00968 | -0.68728 | -0.2904 | -0.68457 | 0 | 0
|  |  |  | 19.59 | 19.59 | 19.59 | -0.00484 | -0.00484 | -0.68244 | -0.2904 | -0.67975 | 0 | 0
|  |  |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | -0.6776 | -0.2904 | -0.67493 | 0 | 0
|  |  |  | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 0.00484 | 0.00484 | -0.67276 | -0.2904 | -0.67011 | 0 | 0
|  |  |  | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 0.00968 | 0.00968 | -0.66792 | -0.2904 | -0.66529 | 0 | 0
|  |  |  | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 0.01452 | 0.01452 | -0.66308 | -0.2904 | -0.66047 | 0 | 0
|  |  |  | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 0.01936 | 0.01936 | -0.65824 | -0.2904 | -0.65565 | 0 | 0
|  |  |  | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 0.0242 | 0.0242 | -0.6534 | -0.2904 | -0.65083 | 0 | 0
|  |  |  | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 0.02904 | 0.02904 | -0.64856 | -0.2904 | -0.64601 | 0 | 0
|  |  |  | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 0.03388 | 0.03388 | -0.64372 | -0.2904 | -0.64118 | 0 | 0
|  |  |  | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 0.03872 | 0.03872 | -0.63888 | -0.2904 | -0.63636 | 0 | 0
|  |  |  | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 0.04356 | 0.04356 | -0.63404 | -0.2904 | -0.63154 | 0 | 0
|  |  |  | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0.0484 | 0.0484 | -0.6292 | -0.2904 | -0.62672 | 0 | 0
|  |  |  | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 0.05324 | 0.05324 | -0.62436 | -0.2904 | -0.6219 | 0 | 0
|  |  |  | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 0.05808 | 0.05808 | -0.61952 | -0.2904 | -0.61708 | 0 | 0
|  |  |  | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 0.06292 | 0.06292 | -0.61468 | -0.2904 | -0.61226 | 0 | 0
|  |  |  | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 0.06776 | 0.06776 | -0.60984 | -0.2904 | -0.60744 | 0 | 0
|  |  |  | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 0.0726 | 0.0726 | -0.605 | -0.2904 | -0.60262 | 0 | 0
|  |  |  | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 0.07744 | 0.07744 | -0.60016 | -0.2904 | -0.5978 | 0 | 0
|  |  |  | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 0.08228 | 0.08228 | -0.59532 | -0.2904 | -0.59297 | 0 | 0
|  |  |  | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 0.08712 | 0.08712 | -0.59048 | -0.2904 | -0.58815 | 0 | 0
|  |  |  | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 0.09196 | 0.09196 | -0.58564 | -0.2904 | -0.58333 | 0 | 0
|  |  |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0.0968 | 0.0968 | -0.5808 | -0.2904 | -0.57851 | 0 | 0
|  |  |  | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 0.10164 | 0.10164 | -0.57596 | -0.2904 | -0.57369 | 0 | 0
|  |  |  | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 0.10648 | 0.10648 | -0.57112 | -0.2904 | -0.56887 | 0 | 0
|  |  |  | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 0.11132 | 0.11132 | -0.56628 | -0.2904 | -0.56405 | 0 | 0
|  |  |  | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 0.11616 | 0.11616 | -0.56144 | -0.2904 | -0.55923 | 0 | 0
|  |  |  | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.121 | 0.121 | -0.5566 | -0.2904 | -0.55441 | 0 | 0
|  |  |  | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 0.12584 | 0.12584 | -0.55176 | -0.2904 | -0.54959 | 0 | 0
|  |  |  | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 0.13068 | 0.13068 | -0.54692 | -0.2904 | -0.54477 | 0 | 0
|  |  |  | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 0.13552 | 0.13552 | -0.54208 | -0.2904 | -0.53994 | 0 | 0
|  |  |  | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 0.14036 | 0.14036 | -0.53724 | -0.2904 | -0.53512 | 0 | 0
|  |  |  | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 0.1452 | 0.1452 | -0.5324 | -0.2904 | -0.5303 | 0 | 0
|  |  |  | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0.15004 | 0.15004 | -0.52756 | -0.2904 | -0.52548 | 0 | 0
|  |  |  | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 0.15488 | 0.15488 | -0.52272 | -0.2904 | -0.52066 | 0 | 0
|  |  |  | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 0.15972 | 0.15972 | -0.51788 | -0.2904 | -0.51584 | 0 | 0
|  |  |  | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0.16456 | 0.16456 | -0.51304 | -0.2904 | -0.51102 | 0 | 0
|  |  |  | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 0.1694 | 0.1694 | -0.5082 | -0.2904 | -0.5062 | 0 | 0
|  |  |  | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 0.17424 | 0.17424 | -0.50336 | -0.2904 | -0.50138 | 0 | 0
|  |  |  | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 0.17908 | 0.17908 | -0.49852 | -0.2904 | -0.49656 | 0 | 0
|  |  |  | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0.18392 | 0.18392 | -0.49368 | -0.2904 | -0.49174 | 0 | 0
|  |  |  | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 0.18876 | 0.18876 | -0.48884 | -0.2904 | -0.48691 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0.1936 | 0.1936 | -0.484 | -0.2904 | -0.48209 | 0 | 0
|  |  |  | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 0.19844 | 0.19844 | -0.47916 | -0.2904 | -0.47727 | 0 | 0
|  |  |  | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 0.20328 | 0.20328 | -0.47432 | -0.2904 | -0.47245 | 0 | 0
|  |  |  | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.20812 | 0.20812 | -0.46948 | -0.2904 | -0.46763 | 0 | 0
|  |  |  | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.21296 | 0.21296 | -0.46464 | -0.2904 | -0.46281 | 0 | 0
|  |  |  | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 0.2178 | 0.2178 | -0.4598 | -0.2904 | -0.45799 | 0 | 0
|  |  |  | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 0.22264 | 0.22264 | -0.45496 | -0.2904 | -0.45317 | 0 | 0
|  |  |  | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 0.22748 | 0.22748 | -0.45012 | -0.2904 | -0.44835 | 0 | 0
|  |  |  | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 0.23232 | 0.23232 | -0.44528 | -0.2904 | -0.44353 | 0 | 0
|  |  |  | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 0.23716 | 0.23716 | -0.44044 | -0.2904 | -0.4387 | 0 | 0
|  |  |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0.242 | 0.242 | -0.4356 | -0.2904 | -0.43388 | 0 | 0
|  |  |  | 20.11 | 20.11 | 20.11 | 0.24684 | 0.24684 | -0.43076 | -0.2904 | -0.42906 | 0 | 0
|  |  |  | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 0.25168 | 0.25168 | -0.42592 | -0.2904 | -0.42424 | 0 | 0
|  |  |  | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 0.25652 | 0.25652 | -0.42108 | -0.2904 | -0.41942 | 0 | 0
|  |  |  | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 0.26136 | 0.26136 | -0.41624 | -0.2904 | -0.4146 | 0 | 0
|  |  |  | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 0.2662 | 0.2662 | -0.4114 | -0.2904 | -0.40978 | 0 | 0
|  |  |  | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 0.27104 | 0.27104 | -0.40656 | -0.2904 | -0.40496 | 0 | 0
|  |  |  | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 0.27588 | 0.27588 | -0.40172 | -0.2904 | -0.40014 | 0 | 0
|  |  |  | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 0.28072 | 0.28072 | -0.39688 | -0.2904 | -0.39532 | 0 | 0
|  |  |  | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 0.28556 | 0.28556 | -0.39204 | -0.2904 | -0.3905 | 0 | 0
|  |  |  | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 0.2904 | 0.2904 | -0.3872 | -0.2904 | -0.38567 | 0 | 0
|  |  |  | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 0.29524 | 0.2904 | -0.38236 | -0.2904 | -0.38085 | 0 | 0
|  |  |  | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 0.30008 | 0.2904 | -0.37752 | -0.2904 | -0.37603 | 0 | 0
|  |  |  | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 0.30492 | 0.2904 | -0.37268 | -0.2904 | -0.37121 | 0 | 0
|  |  |  | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 0.30976 | 0.2904 | -0.36784 | -0.2904 | -0.36639 | 0 | 0
|  |  |  | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 0.3146 | 0.2904 | -0.363 | -0.2904 | -0.36157 | 0 | 0
|  |  |  | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.31944 | 0.2904 | -0.35816 | -0.2904 | -0.35675 | 0 | 0
|  |  |  | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 0.32428 | 0.2904 | -0.35332 | -0.2904 | -0.35193 | 0 | 0
|  |  |  | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 0.32912 | 0.2904 | -0.34848 | -0.2904 | -0.34711 | 0 | 0
|  |  |  | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 0.33396 | 0.2904 | -0.34364 | -0.2904 | -0.34229 | 0 | 0
|  |  |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0.3388 | 0.2904 | -0.3388 | -0.2904 | -0.33747 | 0 | 0
|  |  |  | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 0.34364 | 0.2904 | -0.33396 | -0.2904 | -0.33264 | 0 | 0
|  |  |  | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 0.34848 | 0.2904 | -0.32912 | -0.2904 | -0.32782 | 0 | 0
|  |  |  | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 0.35332 | 0.2904 | -0.32428 | -0.2904 | -0.323 | 0 | 0
|  |  |  | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 0.35816 | 0.2904 | -0.31944 | -0.2904 | -0.31818 | 0 | 0
|  |  |  | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0.363 | 0.2904 | -0.3146 | -0.2904 | -0.31336 | 0 | 0
|  |  |  | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 0.36784 | 0.2904 | -0.30976 | -0.2904 | -0.30854 | 0 | 0
|  |  |  | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 0.37268 | 0.2904 | -0.30492 | -0.2904 | -0.30372 | 0 | 0
|  |  |  | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 0.37752 | 0.2904 | -0.30008 | -0.2904 | -0.2989 | 0 | 0
|  |  |  | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 0.38236 | 0.2904 | -0.29524 | -0.2904 | -0.29408 | 0 | 0
|  |  |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0.3872 | 0.2904 | -0.2904 | -0.2904 | -0.28926 | 0 | 0
|  |  |  | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 0.39204 | 0.2904 | -0.28556 | -0.28556 | -0.28444 | 0 | 0
|  |  |  | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 0.39688 | 0.2904 | -0.28072 | -0.28072 | -0.27961 | 0 | 0
|  |  |  | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0.40172 | 0.2904 | -0.27588 | -0.27588 | -0.27479 | 0 | 0
|  |  |  | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0.40656 | 0.2904 | -0.27104 | -0.27104 | -0.26997 | 0 | 0
|  |  |  | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0.4114 | 0.2904 | -0.2662 | -0.2662 | -0.26515 | 0 | 0
|  |  |  | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0.41624 | 0.2904 | -0.26136 | -0.26136 | -0.26033 | 0 | 0
|  |  |  | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 0.42108 | 0.2904 | -0.25652 | -0.25652 | -0.25551 | 0 | 0
|  |  |  | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 0.42592 | 0.2904 | -0.25168 | -0.25168 | -0.25069 | 0 | 0
|  |  |  | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 0.43076 | 0.2904 | -0.24684 | -0.24684 | -0.24587 | 0 | 0
|  |  |  | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.4356 | 0.2904 | -0.242 | -0.242 | -0.24105 | 0 | 0
|  |  |  | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 0.44044 | 0.2904 | -0.23716 | -0.23716 | -0.23623 | 0 | 0
|  |  |  | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 0.44528 | 0.2904 | -0.23232 | -0.23232 | -0.2314 | 0 | 0
|  |  |  | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 0.45012 | 0.2904 | -0.22748 | -0.22748 | -0.22658 | 0 | 0
|  |  |  | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 0.45496 | 0.2904 | -0.22264 | -0.22264 | -0.22176 | 0 | 0
|  |  |  | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0.4598 | 0.2904 | -0.2178 | -0.2178 | -0.21694 | 0 | 0
|  |  |  | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 0.46464 | 0.2904 | -0.21296 | -0.21296 | -0.21212 | 0 | 0
|  |  |  | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 0.46948 | 0.2904 | -0.20812 | -0.20812 | -0.2073 | 0 | 0
|  |  |  | 20.58 | 20.58 | 20.58 | 0.47432 | 0.2904 | -0.20328 | -0.20328 | -0.20248 | 0 | 0
|  |  |  | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 0.47916 | 0.2904 | -0.19844 | -0.19844 | -0.19766 | 0 | 0
|  |  |  | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 0.484 | 0.2904 | -0.1936 | -0.1936 | -0.19284 | 0 | 0
|  |  |  | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 0.48884 | 0.2904 | -0.18876 | -0.18876 | -0.18802 | 0 | 0
|  |  |  | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 0.49368 | 0.2904 | -0.18392 | -0.18392 | -0.1832 | 0 | 0
|  |  |  | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 0.49852 | 0.2904 | -0.17908 | -0.17908 | -0.17837 | 0 | 0
|  |  |  | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 0.50336 | 0.2904 | -0.17424 | -0.17424 | -0.17355 | 0 | 0
|  |  |  | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 0.5082 | 0.2904 | -0.1694 | -0.1694 | -0.16873 | 0 | 0
|  |  |  | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 0.51304 | 0.2904 | -0.16456 | -0.16456 | -0.16391 | 0 | 0
|  |  |  | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 0.51788 | 0.2904 | -0.15972 | -0.15972 | -0.15909 | 0 | 0
|  |  |  | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 0.52272 | 0.2904 | -0.15488 | -0.15488 | -0.15427 | 0 | 0
|  |  |  | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 0.52756 | 0.2904 | -0.15004 | -0.15004 | -0.14945 | 0 | 0
|  |  |  | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0.5324 | 0.2904 | -0.1452 | -0.1452 | -0.14463 | 0 | 0
|  |  |  | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 0.53724 | 0.2904 | -0.14036 | -0.14036 | -0.13981 | 0 | 0
|  |  |  | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 0.54208 | 0.2904 | -0.13552 | -0.13552 | -0.13499 | 0 | 0
|  |  |  | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 0.54692 | 0.2904 | -0.13068 | -0.13068 | -0.13017 | 0 | 0
|  |  |  | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 0.55176 | 0.2904 | -0.12584 | -0.12584 | -0.12534 | 0 | 0
|  |  |  | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0.5566 | 0.2904 | -0.121 | -0.121 | -0.12052 | 0 | 0
|  |  |  | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 0.56144 | 0.2904 | -0.11616 | -0.11616 | -0.1157 | 0 | 0
|  |  |  | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 0.56628 | 0.2904 | -0.11132 | -0.11132 | -0.11088 | 0 | 0
|  |  |  | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 0.57112 | 0.2904 | -0.10648 | -0.10648 | -0.10606 | 0 | 0
|  |  |  | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 0.57596 | 0.2904 | -0.10164 | -0.10164 | -0.10124 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0.5808 | 0.2904 | -0.0968 | -0.0968 | -0.096419 | 0 | 0
|  |  |  | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 0.58564 | 0.2904 | -0.09196 | -0.09196 | -0.091598 | 0 | 0
|  |  |  | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 0.59048 | 0.2904 | -0.08712 | -0.08712 | -0.086777 | 0 | 0
|  |  |  | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 0.59532 | 0.2904 | -0.08228 | -0.08228 | -0.081956 | 0 | 0
|  |  |  | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 0.60016 | 0.2904 | -0.07744 | -0.07744 | -0.077135 | 0 | 0
|  |  |  | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0.605 | 0.2904 | -0.0726 | -0.0726 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.86 | 20.86 | 20.86 | 0.60984 | 0.2904 | -0.06776 | -0.06776 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0.61468 | 0.2904 | -0.06292 | -0.06292 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 0.61952 | 0.2904 | -0.05808 | -0.05808 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.89 | 20.89 | 20.89 | 0.62436 | 0.2904 | -0.05324 | -0.05324 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 0.6292 | 0.2904 | -0.0484 | -0.0484 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 0.63404 | 0.2904 | -0.04356 | -0.04356 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 0.63888 | 0.2904 | -0.03872 | -0.03872 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 0.64372 | 0.2904 | -0.03388 | -0.03388 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 0.64856 | 0.2904 | -0.02904 | -0.02904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 0.6534 | 0.2904 | -0.0242 | -0.0242 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 0.65824 | 0.2904 | -0.01936 | -0.01936 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.97 | 20.97 | 20.97 | 0.66308 | 0.2904 | -0.01452 | -0.01452 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 0.66792 | 0.2904 | -0.00968 | -0.00968 |  | 0 | 0
|  |  |  | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 0.67276 | 0.2904 | -0.00484 | -0.00484 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 0.6776 | 0.2904 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 0.68244 | 0.2904 | 0.00484 | 0.00484 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 0.68728 | 0.2904 | 0.00968 | 0.00968 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 0.69212 | 0.2904 | 0.01452 | 0.01452 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 0.69696 | 0.2904 | 0.01936 | 0.01936 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0.7018 | 0.2904 | 0.0242 | 0.0242 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 0.70664 | 0.2904 | 0.02904 | 0.02904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 0.71148 | 0.2904 | 0.03388 | 0.03388 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 0.71632 | 0.2904 | 0.03872 | 0.03872 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 0.72116 | 0.2904 | 0.04356 | 0.04356 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0.726 | 0.2904 | 0.0484 | 0.0484 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 0.73084 | 0.2904 | 0.05324 | 0.05324 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 0.73568 | 0.2904 | 0.05808 | 0.05808 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 0.74052 | 0.2904 | 0.06292 | 0.06292 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.74536 | 0.2904 | 0.06776 | 0.06776 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 0.7502 | 0.2904 | 0.0726 | 0.0726 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 0.75504 | 0.2904 | 0.07744 | 0.07744 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 0.75988 | 0.2904 | 0.08228 | 0.08228 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 0.76472 | 0.2904 | 0.08712 | 0.08712 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 0.76956 | 0.2904 | 0.09196 | 0.09196 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0.7744 | 0.2904 | 0.0968 | 0.0968 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 0.77924 | 0.2904 | 0.10164 | 0.10164 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 0.78408 | 0.2904 | 0.10648 | 0.10648 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 0.78892 | 0.2904 | 0.11132 | 0.11132 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 0.79376 | 0.2904 | 0.11616 | 0.11616 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0.7986 | 0.2904 | 0.121 | 0.121 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 0.80344 | 0.2904 | 0.12584 | 0.12584 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 0.80828 | 0.2904 | 0.13068 | 0.13068 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 0.81312 | 0.2904 | 0.13552 | 0.13552 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 0.81796 | 0.2904 | 0.14036 | 0.14036 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 0.8228 | 0.2904 | 0.1452 | 0.1452 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 0.82764 | 0.2904 | 0.15004 | 0.15004 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 0.83248 | 0.2904 | 0.15488 | 0.15488 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 0.83732 | 0.2904 | 0.15972 | 0.15972 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 0.84216 | 0.2904 | 0.16456 | 0.16456 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 0.847 | 0.2904 | 0.1694 | 0.1694 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 0.85184 | 0.2904 | 0.17424 | 0.17424 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 0.85668 | 0.2904 | 0.17908 | 0.17908 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 0.86152 | 0.2904 | 0.18392 | 0.18392 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 0.86636 | 0.2904 | 0.18876 | 0.18876 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0.8712 | 0.2904 | 0.1936 | 0.1936 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 0.87604 | 0.2904 | 0.19844 | 0.19844 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 0.88088 | 0.2904 | 0.20328 | 0.20328 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 0.88572 | 0.2904 | 0.20812 | 0.20812 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 0.89056 | 0.2904 | 0.21296 | 0.21296 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.8954 | 0.2904 | 0.2178 | 0.2178 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 0.90024 | 0.2904 | 0.22264 | 0.22264 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 0.90508 | 0.2904 | 0.22748 | 0.22748 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 0.90992 | 0.2904 | 0.23232 | 0.23232 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 0.91476 | 0.2904 | 0.23716 | 0.23716 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0.9196 | 0.2904 | 0.242 | 0.242 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 0.92444 | 0.2904 | 0.24684 | 0.24684 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 0.92928 | 0.2904 | 0.25168 | 0.25168 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 0.93412 | 0.2904 | 0.25652 | 0.25652 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 0.93896 | 0.2904 | 0.26136 | 0.26136 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 0.9438 | 0.2904 | 0.2662 | 0.2662 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 0.94864 | 0.2904 | 0.27104 | 0.27104 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 0.95348 | 0.2904 | 0.27588 | 0.27588 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 0.95832 | 0.2904 | 0.28072 | 0.28072 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 0.96316 | 0.2904 | 0.28556 | 0.28556 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 0.968 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 0.97284 | 0.2904 | 0.29524 | 0.2904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 0.97768 | 0.2904 | 0.30008 | 0.2904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 0.98252 | 0.2904 | 0.30492 | 0.2904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 0.98736 | 0.2904 | 0.30976 | 0.2904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 0.9922 | 0.2904 | 0.3146 | 0.2904 |  | 0 | 0
|  |  |  | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 0.99704 | 0.2904 |  | 0.2904 |  | 0 | 0
Note on A20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: U-Wert nach der Regelung
Note on C20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: zugehörige Blindleistungswerte werden aus Spalten E-J gesucht, in Abhängigkeit der Spannung nach der Regelung
Note on A27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: U-Wert vor der Regelung
Note on C27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: zugehörige Blindleistungswerte werden aus Spalten E-J gesucht, in Abhängigkeit der Spannung vor der Regelung

## DropDown (hidden)
Energieträger | Anschlussvariante | Blindleistungsverhalten | Grenzwerte | Region | Scheinleistung | Uc
Photovoltaik | Hochspannung | Typ A: Q/PAV | Obergrenze | 21.6 | < 300 | 20
Windkraft | Mittelspannungs-Direktanschluss | Typ B: Q/Pakt | Untergrenze | 21.8 | ≥ 300
Biogas, Biomasse | Mittelspannungs-Netzanschluss | Typ: laut VDE-AR-N 4110 | -
Wasserkraft | Niederspannung
Blockheizkraftwerk
Sonstiges